## Munka1
indirekt hőközpontok állókazánnal, tárolóval, időjárásfüggő szabályozással
gyártó/forgalmazó | Hoval | Junkers | Rapido/Hőimpex Bt.Budapest | Saunier Duval Rt. | Saunier Duval Rt. | Stiebel Eltron | Termomax | Vaillant | Vaillant | Viessmann | Wolf Klíma és Fűtéstechnika Kft. WOLF Klíma és Fűtéstechnika Kft. | Wolf Klíma és Fűtéstechnika Kft.
a kazán típusa | AtmoGas LN23 | Junkers Suprastar KN24-8DP | Rapido GA110/27E | SD 30 KLO | SD 30 KLZ +SDC3-40E | HEK 24 | Termo ÖV 25 | atmoVIT exclusiv VK 264/8 XE | atmoVIT VK INT 254/1-5 XE | Vitogas 100 | FNG-FB-26/200 | CNG-CB-23/155
az állókazán műszaki adatai (kb. 24 kW)
névleges hőteljesítmény (kW) | 23,6 (80/60) | 24 | 27.6 | 25.6 | 25.6 | 24 | 24 | 26.6 | 25 | 29 | 26 | 22.8
névleges hőterhelés (kW) | 25.9 | 26.7 | 30.4 | 28.5 | 28.5 | 26.3 | 27 | 29 | 27.5 | 32 | 28.8 | 25
legkisebb hőteljesítmény | egyfokozatú égővezérlés | n. a. | 21 | 17.8 | 17.8 | 22 | 24 | 14.5 | n. a. | 29 | n. a. | n. a.
tagok száma | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | n. a.
huzatszükséglet (Pa) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
vízoldali ellenállás (T=20 K, mbar) | 10.4 | 8 | 14.2 | 4.2 | 4.2 | 14 | 5 | 9.3 | 6.2 | n. a. | 11 | 9
vízoldali ellenállás (T=10 K, mbar) | 41.7 | 32 | 56.7 | n. a. | n. a. | 56 | n. a. | 33.1 | 22 | n. a. | n. a. | n. a.
engedélyezett üzemi túlnyomás (bar) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
előremenő hőmérséklet (beállítható, °C ) | 40-90 | 90 | 85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 90 | 35-83 | 35-83 | 45-90 | 38-90 | 38-90
éves hatásfok (%) | 92,6 (75/60°C,DIN 4702 szerint) | 93.1 | 91.5 | 90 | 90 | 93.1 | 90 | 94 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93.5
IP védettség | IP20 | IP20 | n. a. | IP40 | IP40 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20D | IP40 | IP40
magasság-szélesség-mélység (mm) | 810x560x840 | 965x600x694 | 805x616x720 | 880x420x600 | 1390x505x730 | 850x596x690 | 870x490x542 | 870x585x755 | 870x520x600 | 845x650x844 | 835x544x860 | 835x544x860
saját tömeg (kg) | 115 | 126 | 130 | 110 | 160 | 120 | 88 | 126 | 102 | 148 | 129 | 129
víztömeg (kg) | 6.6 | 10.5 | 7.4 | 11.6 | 11.6 | 11 | 8 | 9 | 12 | 11.7 | 9.8 | 9.8
üzemi tömeg (kg) | 121.6 | 137 | 137.4 | 122 | 172 | 131 | 96 | 135 | 114 | 150 | n. a. | n.a.
melegvíztároló műszaki adatai (kb. 120 l)
a tároló típusa | EWE 150 | SK 130-1E | Rapido SM 200.1 | SD100BC | (nincs típusjel) | ZSW12 | Termo Color | uniSTOR VIH Q 120 | uniSTOR VIH R 120 | Vitocell-V 100 | FB-200 | FB-155
hasznos térfogat (l) | 150 | 127 | 205 | 95 | 90 | 116 | 85 | 115 | 115 | 125 | 200 | 155
HMV megengedett üzemi túlnyomása | 10 bar | 6 | 10 | 6.3 | 6.3 | 10 | 6-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
fűtővíz max. túlnyomása (bar) | 3 | 4 | 16 | 3 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4
max. melegvíz-hőmérséklet (°C) | 60 | 80 | 95 | 65 | 65 | 30-85 | 60 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95
max. fűtővíz-hőmérséklet (°C) | 80 | 90 | 110 | 90 | 90 | 95 | 90 | 110 | 110 | n. a. | n. a. | n. a.
fűtőfelület (m2) | 0.95 | 0.88 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 0.8 | 0.84 | 0.85 | n. a. | n. a. | n. a.
a fűtőspirál űrtartalma (l) |  | 6.1 |  | n. a. | n. a. | 4.7 | n. a. | 5.9 | 5.9 | n. a. | n. a. | n. a.
névleges fűtővíz-térfogatáram (m3/h) | n. a. | 1.5 | 2.4 | n. a. | n. a. | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | n. a. | n. a. | n. a.
tartós melegvíz-teljesítmény (l/h) | 336 (60 °C) 598 (45 °C) | 880 | 757 | 882 | 840 | 580 | n. a. | 615 | 615 | 540 | 640 | 560
magasság (mm) | 600 | 965 | 1483 | 880 | n. a. | 1140 | 870 | 850 | 752 | 788 | 625 | 625
tömeg (üres, kg) | 95 | 82 | 91 | 46 | n. a. | 73 | 50 | 80 | 62 | 82 | 83 | 66
időjárásfüggő szabályzók adatai (radiátor, padlófűtés, tároló vezérlése)
típus | TopTronic 23B | Junkers TAC | Rapidomatic | SDC7-21 E | saját + SDC3-40E | Eurotron SR3 + 2 db FE | RVA 43.223 | VRC 420s | VRC 420s | Vitotronic 200 kW2 | R16 DigiCompact | R16 DigiCompakt
felfűtés optimalizálása | van | van | van | van | van | van | van | n. a. | n. a. | van | van | van
esztrichszárítási funkció | van | van | nincs | van | van | nincs | nincs | n. a. | n. a. | van | van | van
távolléti program | van | van | van | van | van | van | van | van | van | van | van | van
fagyvédelem | van | van | van | van | van | van | van | van | van | van | van | van
a töltőszivattyú indítás-késleltetése | van | van | nincs | van | nincs | nincs | van | van | van | van | van | van
a töltőszivattyú utánfutása | van | van | van | van | nincs | van | van | van | van | állítható | van | van
minimum- és maximum-korlátozás | van | van | van | van | van | van | van | van | van | állítható | van | van
a keverőszelep blokkolásgátlása | van | nincs | van | van | van | nincs | van | van | van | van | van | van
a szivattyúk blokkolásgátlása | van | van | van | van | nincs | van | nincs | van | van | van | van | van
a visszatérő hőmérséklet megemelése | van | nincs | nincs | van | nincs | nincs | van | van | van | opcióval | van | van
melegvíztároló vezérlése | van | van | van | van | van | van | van | van | van | van | van | van
a tároló előfelfűtése | van | van | van | van | nincs | van | van | van | van | van | van | van
jelölések szimbólummal és szöveggel | van | van | van | van | van | van | van | van | van | van | van | van
telefonos távkapcsolás lehetősége | van | nincs | van | van | nincs | van | van | van | van | opcióval | van | van
termikus fertőtlenítés | van | van | nincs | van | nincs | van | van | van | van | van | van | van
a cirkulációs szivattyú idővezérlése | van | van | nincs | van | nincs | van | van | van | van | van | van | van
a kombináció teljes, ajánlott fogyasztói ára (nettó) | n. a. | n. a. | 698400 | 335457 | 368093 | n. a. | n. a. | 616680 | 418950 | n. a. | 640000 | 709000
az árban foglalt tartozékok | n. a. | n. a. | távszabályzó, összeszerelés, házhozszállítás |  | kombi biztonsági szelep | kazán + tartály + vezérlés + 2 db. távvezérló | n. a. | krómozott-gyermekbiztos gázcsap, lefolyótölcsér, külső- és előremenő hőfokmérő, tárolóhőfok-érzékelő biztonsági szerelvénycsoport | krómozott-gyermekbiztos gázcsap, lefolyótölcsér, külső- és előremenő hőfokmérő, tárolóhőfok-érzékelő biztonsági szerelvénycsoport | gyári rendszer-összeköttetés | összekötő szett, el. tároló-érzékelő | n. a.